- Раздел 2. Техническое задание

- (Описание объекта закупки и условия исполнения контракта)

| # № # п/п | # Наименование товаров, работ, услуг | # Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | # Показатели эквивалентности | # Единица измерения/ количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций Инновационно-производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. Система обеспечения технологическими газами". | 1. Местоположение объекта: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3 2. Вид работ: реконструкция 3. Сроки выполнения работ: начало работ: в течение 5 дней со дня подписания сторонами контракта; окончание работ: 30.09.2019 года. 4. Описание объекта закупки: Реконструкция объекта, предназначенного для транспортировки по трубопроводам технологических газов (азот (N2); аргон (Ar); кислород (О2); водород (H2)) от газогенерирующей станции (ГГС) до потребителей, находящихся на территории ИПК АУ «Технопарк Мордовия». Исполнение контракта предусматривает выполнение следующих видов работ: На территории объекта на протяжении от существующих трубопроводов на эстакадах до здания с кадастровым номером 13:23:1007035:41 имеются существующие ж/б опоры, по которым необходимо смонтировать металлоконструкции для прокладки трубопроводов технологических газов. Последняя колонна существующей эстакады находиться на расстоянии 25м. до здания с кадастровым номером 13:23:1007035:41. На этом участке и на участке до здания с кадастровым номером 13:23:1007035:35 возвести новую эстакаду, включая устройство ж/б фундамента под опоры; монтаж металлических колонн; монтаж металлических балок между колоннами с приваренными траверсами для крепления газопроводов. Работы необходимо вести в соответствии с разделом проекта 290/18-Р-ТГ-КР (Технологические газы Конструктивные решения.) По существующим и по вновь возведённым эстакадам выполнить монтаж труб газопроводов (N2); (Ar); (О2); (H2). Также трубопроводы прокладывается по фасаду здания. Для прокладки магистралей технологических газов в проект заложены бесшовные трубы из стали 316L с внутренней электрополировкой. Для сборки всех технологических трубопроводов использовать автоматическую орбитальную аргонодуговую сварку. Прокладку трубопроводов технологических газов выполнить в соответствии с разделом проекта 290/18-Р-ТГ (Технологические газы). После окончания всех строительных и монтажных работ произвести испытания трубопроводов в соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Порядок и состав испытаний технологических трубопроводов: 1) Визуальный осмотр. Контроль качества сварных соединений должен осуществляться в соответствии с требованиями РД 03-606-03 "Инструкция по визуальному и измерительному контролю". 2) Герметичность по гелию методом вакууммирования. Натекание не более 1,3х10-9м3Па/с. 3) Испытание на прочность давлением кратным 1,25 от рабочего. 4) Падение давления в трубопроводе на протяжении 48 часов измеряется рабочим давлением. В соответствии с проектно-сметной документацией 290/18-Р-ТГ (далее - Проектная документация). 5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ: Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, законодательству РФ. Подрядчик обязан устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком. 6. Требования к качеству применяемых материалов: При выполнении работ Подрядчик должен применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и соответствовать проекту. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для производства работ материалы должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов. 7. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта (форма КС-11). Объем предоставления гарантий качества работ: на весь объем выполняемых работ. 8. Требования к результату работ: Окончательный результат работ – выполненные в полном объеме работы и в установленный контрактом срок. Результат работ должен соответствовать проектной документации, требованиям государственных стандартов, требованиям заказчика (качество работ, сроки выполнения работ, срок предоставления гарантии качества работ, объем предоставления гарантий качества работ, соответствие цены контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей) стоимости выполняемых работ). По согласованию Заказчика с Подрядчиком при исполнении контракта допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 9. Требования к безопасности работ: Во время производства работ на Объекте необходимо соблюдение законодательства Российской Федерации: Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», соблюдение требований СНиП 12-03-2001, часть 1 и СНиП 12-04-2002, часть 2 «Безопасность труда в строительстве» и нормативных документов, перечисленных в приложении к СНиП 12-03-2001, с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, и других строительных норм, действующих на территории Российской Федерации. При разработке и проведении указанных мероприятий необходимо, кроме СНиП, руководствоваться требованиями: -стандартов безопасности труда; -правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); -санитарно-эпидемиологических норм и правил в том числе СанПиН 2.2.3.1384-03; других правил безопасности, утверждённых в установленном порядке органами Госнадзора и соответствующими ведомствами. | Требования к материалам, используемым при выполнении работ, указаны в проектной документации на объект. При наличии в проектной документации указаний на определенные товарные знаки Подрядчик в ходе строительства может использовать «эквиваленты» согласно техническим характеристикам указанных материалов за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. | Условная единица/ 1 |